采购需求
一、项目概况
由于市政天然气管道没有覆盖北区食堂所在地域，北区食堂不得已使用液化石油气作为主要燃料。大量液化石油气罐和存放于食堂后厨之中，存在极大安全隐患，学校高度重视。为改善师生就餐环境，提升校园环境安全，现对后厨设备进行改造及购置。
二、技术指标
（本章采购需求中涉及品牌型号的均为参考，其目的是为了方便成交供应商直观和准确地把握相应材料和采购设备的技术标准，供应商可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。）

技术指标
	货物名称
	数量
	计量单位
	技术参数要求

	▲烟罩灭火系统
	4
	套
	1.名称：灭火系统（灶前）
2.参考尺寸：双瓶组/单瓶组（按实际需求）
3.技术参数：主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理；
4.工作原理：A 厨房灶台油锅因为温度过高着火时，火焰发出的巨大热能使安装在烟罩上的易熔感温金属熔化。连接启动装置的拉索变得松弛，系统启动。B 释放机构启动后，氮气驱动瓶内的高压气体向药剂罐内加压，驱动液体灭火剂沿药剂管路喷向着火点，并同时启动所有辅助的切断装置和报警连动装置。 C 系统的厨房专用灭火剂不同于一般的灭火剂，其主要原理是通过药剂与高温油脂反应，产生覆盖物覆盖在油脂的表面，从而达到快速灭火及降温的效果，且不易复燃。D 当药剂喷完后，药剂罐内的压力下降到自来水供水压力时，水流控制阀自动打开，水流也通过灭火剂管路和喷嘴喷洒迅速冷却设备，同时也起到清洗设备的作用。                
5、厨房专用灭火剂属国内独家开发的油脂类专用灭火剂，灭火效果好，无毒无害，无污染，无腐蚀性。灭火时间：≤1.8s；                                 
6、药剂灭火后只需要清水清洗即可，药剂保质期为8年。
7、具有火灾自动探测、自动灭火的功能，设有自动、手动两种启动模式，启动方式为机械式启动，性能可靠。
8、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作，（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）
9、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）
10、连接喷嘴的安装管路SUS304的不锈钢管，3分管壁厚度≥2.0mm；4分管壁厚度≥2.5mm。不锈钢弯头、直接为SUS304材质。
11.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格：≥1.2L，驱动气体充装压力≥13MPa，经过减压阀后的出口工作压力不得大于0.6MPa；
12.每个阀组灭火剂充装量：≥23L，喷嘴≤18个，感温片≤11个，灭火剂有效期≥8年；
*符合[GA498-2012]标准，获得消防产品认证证书；
*具有型式检验报告。

	▲燃气双头单尾炒炉
	2
	台
	1.产品名称：燃气双头单尾炒炉
2.炉具参考尺寸：1800mm*1100mm*1150mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质 SUS304不锈钢磨砂板材制造：炉面炉包拉深成型，台面板标厚≥1.5mm，围裙及背板标厚≥1.2mm，炉前饰板标厚≥1.2mm；骨架40mm*40mm*3.5mm角钢焊接上面铺3mm的A3钢板，台面不锈钢与钢板中间采用聚氨酯发泡剂沾接厚度≥8mm；炉通脚采用直径50mm*3.5mm无缝钢管;外套直径51不锈钢管，厚度≥1.5mm，配可调螺丝脚；电子打火，风机采用多翼式低噪音强力中压风机，单个风机功率0.25kw*2台，电机铜芯材质，符合GB/T12706.2-2002国家标准。炉膛采用球墨铸铁，一次性浇筑而成，单个炉膛φ450mm，壁厚10mm，带熄火保护装置。                                                                                       4.摇摆式水龙头长度≥30cm，整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准。
*产品具有《产品安全认证证书》、《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》。

	▲燃气双头单尾炒炉
	4
	台
	1.产品名称：燃气双头单尾炒炉
2.参考尺寸：1500mm*800mm*1150mm（结合实际定制）                     
3.技术参数：采用优质 SUS304不锈钢磨砂板材制造：炉面炉包拉深成型，台面板标厚≥1.5mm，围裙及背板标厚≥1.2mm，炉前饰板标厚≥1.2mm；骨架40mm*40mm*3.5mm角钢焊接上面铺3mm的A3钢板，台面不锈钢与钢板中间采用聚氨酯发泡剂沾接厚度≥8mm；炉通脚采用直径50mm*3.5mm无缝钢管;外套直径51不锈钢管，厚度≥1.5mm，配可调螺丝脚；电子打火，风机采用多翼式低噪音强力中压风机，单个风机功率0.25kw*2台，电机铜芯材质，符合GB/T12706.2-2002国家标准。炉膛采用球墨铸铁，一次性浇筑而成，单个炉膛φ450mm，壁厚10mm，带熄火保护装置。
4.摇摆式水龙头长度≥30cm，整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准。

	▲燃气单头大锅炒炉
	1
	台
	1.产品名称：燃气单头大锅炒炉 
2.参考尺寸：1000mm*1100mm*1150mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质 SUS304不锈钢磨砂板材制造：一体压铸成型，炉面炉包拉深成型，台面板标厚≥1.5mm，围裙及背板标厚≥1.2mm，炉前饰板标厚≥1.5mm；骨架40mm*40mm*3.5mm角钢焊接上面铺3mm的A3钢板，台面不锈钢与钢板中间采用聚氨酯发泡剂沾接厚度≥8mm；炉通脚采用直径50mm*3.5mm无缝钢管;外套直径51mm不锈钢管，厚度：≥1.5mm，配可调螺丝脚；电子打火，风机采用知名品牌多翼式低噪音强力中压风机，单个风机功率0.55kw*1，电机铜芯材质，符合GB/T12706.2-2002国家标准。炉膛采用球墨铸铁，一次性浇筑而成，单个炉膛φ450mm，壁厚10mm，带熄火保护装置。
4.摇摆式水龙头长度≥30cm，整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准。
*产品具有《产品安全认证证书》。

	▲隐藏式调料炉拼台
	4
	台
	1.产品名称：隐藏式调料炉拼台
2.参考尺寸：500mm*1100mm*1150mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面板厚≥1.5mm，支架脚为≥Φ38*1.2mm不锈钢管，中间部分做翻盖调料盒，下方做翻盖式油桶收纳，配不锈钢子弹脚。

	▲隐藏式调料炉拼台
	1
	台
	1.产品名称：隐藏式调料炉拼台
2.参考尺寸：500mm*800mm*1150mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面板厚≥1.5mm，支架脚为≥Φ38*1.2mm不锈钢管，中间部分做翻盖调料盒，下方做翻盖式油桶收纳，配不锈钢子弹脚。

	▲隐藏式调料炉拼台
	7
	台
	1.产品名称：隐藏式调料炉拼台
2.参考尺寸：300mm*800mm*1150mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面板厚≥1.5mm，支架脚为≥Φ38*1.2mm不锈钢管，中间部分做翻盖调料盒，下方做翻盖式油桶收纳，配不锈钢子弹脚。

	▲燃气双门蒸饭车（24盘）
	2
	台
	1.产品名称：燃气双门蒸饭车
2.参考尺寸：24盘
3.技术参数：柜体选用SUS304优质不锈钢板,厚≥1.5mm,内胆选用 SUS304优质不锈钢板，厚≥1.2mm,中层加厚高密度整体发泡层，全自动进水装置浮球，黄铜水阀，Z型火排，火排采用SUS304优质不锈钢板冲压成型，13排*2，厚≥1.2mm、喷嘴及连接杆采用铸铜材质，带熄火保护装置。
4、配方盘，方盘采用SUS304优质不锈钢板,厚≥1.5mm。

	▲燃气单门蒸饭车（12盘）
	1
	台
	1.产品名称：燃气单门蒸饭车
2.参考尺寸：12盘
3.技术参数：柜体选用SUS304优质不锈钢板,厚≥1.5mm,内胆选用 SUS304优质不锈钢板，厚≥1.2mm,中层加厚高密度整体发泡层，全自动进水装置浮球，黄铜水阀，Z型火排，火排采用SUS304优质不锈钢板冲压成型，13排，厚≥1.2mm、喷嘴及连接杆采用铸铜材质，带熄火保护装置。
4、配方盘，方盘采用SUS304优质不锈钢板,厚≥1.5mm。

	▲柜式保温台（孔板式）
	2
	台
	1.产品名称：柜式保温台（孔板式）
2.参考尺寸：1800mm*700mm*800mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢磨砂板制作，无缝焊接，台面板≥1.5mm；内隔板冲孔整体成型，翻盖式拉门≥1.5mm，侧面为≥1.5mm，配≥3个不锈钢加强筋，厚度；φ51*1.5mm，配不锈钢可调节脚。
4、功率：3KW/220V，30-110℃可调节，自动精准控温，带双水位、防干烧自动断电系统。
*产品具有《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》。

	▲四层平板货架
	13
	台
	1.产品名称：四层平板货架
2.参考尺寸：1200mm*500mm*1500mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢制作；四脚立柱≥ф38×1.5mm不锈钢管；层板厚度≥1.5mm附带加强筋。
*产品具有《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》提供证书及网络查询截图佐证；
*产品符合QB/T2139.5-1995《不锈钢厨房设备存放架》且承载≥200kg，其变形量≤1.1mm 的国家级质量监督检验部门出具的检验报告。

	▲四层平板货架
	1
	台
	1.产品名称：四层平板货架
2.参考尺寸：1500mm*500mm*1500mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢板制作；四脚立柱≥ф38×1.5mm不锈钢管；层板厚度≥1.5mm附带加强筋；

	▲四层平板沥水货架
	7
	台
	1.产品名称：四层平板沥水货架
2.参考尺寸：1500mm*500mm*1500mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢板制作；四脚立柱≥ф38×1.5mm不锈钢管；层板厚度≥1.5mm，附带加强筋，层板倾斜式设计，带流水口防止水溢流，流水管直径20mm，厚度≥1.5mm，内藏于立柱，下接排水管，配不锈钢可调节子弹头。

	▲四层平板沥水货架
	6
	台
	1.产品名称：四层平板沥水货架
2.参考尺寸：1200mm*500mm*1500mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢板制作；四脚立柱≥ф38×1.5mm不锈钢管；层板厚度≥1.5mm，附带加强筋，层板倾斜式设计，带流水口防止水溢流，流水管直径20mm，厚度≥1.5mm，内藏于立柱，下接排水管，配不锈钢可调节子弹头。

	▲双层沥水挂墙架
	5
	台
	1.产品名称：双层沥水挂墙架
2.参考尺寸：1200mm*350mm*800mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面板≥1.5mm；配2个不锈钢加强筋，带有一定的坡度。

	▲双层储物挂墙架
	5
	台
	1.产品名称：双层储物挂墙架
2.参考尺寸：3000mm*350mm*450mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面板材质≥1.5mm，配2个不锈钢加强筋。

	▲浸泡池柜
	2
	台
	1.产品名称：浸泡池柜
2.参考尺寸：1000mm*650mm*950mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用SUS304优质不锈钢板制作，台面及星盆斗厚≥1.5mm，一体式圆弧模压成型，立柱采用≥φ50*1.2mm不锈钢管，用不锈钢管≥38*25*1.2mm做加强筋，每个斗盆配不锈钢落水器各一套，柜门采用≥1.5mm不锈钢板，装可调子弹脚，设最高水位出水口。
4、水龙头：整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准，不锈钢手柄厚度≥3.5mm，配≥800mm的SUS不锈钢304防爆管。

	▲洗米机
	1
	台
	1.产品名称：洗米机
2.参考尺寸：≥100公斤/次 
3.技术参数：采用SUS304优质不锈钢板制作，盆斗厚≥1.5mm，模压成型，带加压水泵，管道泵25SG6.5—30   Q=6.5立方米/h 扬程=30m N=1.5kw。电机铜芯材质，符合GB/T12706.2-2002国家标准。
4.能连续快速淘洗，在淘洗过程中，大米与石块、泥块、糠皮、米虫等杂物能同时分别从不同的出口高速排除。具有效率高、操作方便、省工、省力、省水的显著特点；该机不但能淘洗大米，也能淘洗赤豆、绿豆等颗粒状粮食。

	▲吊柜（调料储存）
	4
	台
	1.产品名称：吊柜（调料储存）
2.参考尺寸：1800mm*400mm*450mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面板≥1.5mm；下方配不锈钢方管支架；层板≥1.5mm，配不锈钢加强筋；
4、吊柜下方装照明灯，走暗线。

	▲翻盖式双通工作台
	4
	台
	1.产品名称：翻盖式双通工作台
2.参考尺寸：1800mm*800mm*800mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢磨砂板制作，台面板≥1.5mm；下衬木芯板，加不锈钢板防潮，并配不锈钢方管支架；不锈钢加强筋；≥φ51*1.5mm不锈钢可调节脚。拉门采用≥1.5mm不锈钢板，中间层板可卸取，层板厚度≥500mm。

	▲网眼半成品柜
	3
	台
	1.产品名称：网眼半成品柜
2.参考尺寸：1200mm*650mm*1800mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用优质SUS304不锈钢磨砂板制作，侧面和门≥1.5mm，2个侧面及门面采用不锈钢纱网板制成，配不锈钢加强筋；≥φ51*1.5mm不锈钢可调节脚；内部10层，每层间隔120mm。配2个静音万向轮，2个静音定向轮
4、配方盘，方盘采用SUS304优质不锈钢板,厚≥1.5mm。

	▲双星水池柜
	10
	台
	1.产品名称：双星水池柜
2.参考尺寸：1200mm*650mm*950mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用SUS304优质不锈钢板制作，台面及星盆斗厚≥1.5mm，圆弧模压成型，立柱采用≥φ50*1.5mm不锈钢管，用不锈钢管≥38*25*1.5mm做加强筋，每个斗盆配不锈钢落水器各一套，柜门采用≥1.5mm不锈钢板，装可调子弹脚，距离上沿50mm设最高水位溢水口。
4、水龙头：整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准，不锈钢手柄厚度≥3.5mm，配≥800mm的SUS不锈钢304防爆管。 
*产品具有《食品接触产品卫生认证证书》、《食品接触产品安全认证证书》提供证书及网络查询截图佐证；
*产品具有承载≥200kg，其变形量≤1.1mm 的国家级质量监督检验部门出具的检验报告

	▲杀鱼池柜（大）
	1
	台
	1.产品名称：杀鱼池柜
2.参考尺寸：1800mm*650mm*950mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用SUS304优质不锈钢板制作，台面及星盆斗厚≥1.5mm，圆弧模压成型，立柱采用≥φ50*1.5mm不锈钢管，用不锈钢管≥38*25*1.5mm做加强筋，每个斗盆配不锈钢落水器各一套，柜门采用≥1.5mm不锈钢板，装可调子弹脚，距离上沿50mm设最高水位溢水口。
4、水龙头：整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准，不锈钢手柄厚度≥3.5mm，配≥800mm的SUS不锈钢304防爆管。 

	▲杀鱼池柜（小）
	1
	台
	1.产品名称：杀鱼池柜
2.参考尺寸：1200mm*650mm*950mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用SUS304优质不锈钢板制作，台面及星盆斗厚≥1.5mm，圆弧模压成型，立柱采用≥φ50*1.5mm不锈钢管，用不锈钢管≥38*25*1.5mm做加强筋，每个斗盆配不锈钢落水器各一套，柜门采用≥1.5mm不锈钢板，装可调子弹脚，距离上沿50mm设最高水位溢水口。
4、水龙头：整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准，不锈钢手柄厚度≥3.5mm，配≥800mm的SUS不锈钢304防爆管。 

	▲浸泡池柜
	3
	台
	1.产品名称：浸泡池柜
2.参考尺寸：1200mm*800mm*750mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用SUS304优质不锈钢板制作，台面及星盆斗厚≥1.5mm，圆弧模压成型，立柱采用≥φ50*1.5mm不锈钢管，用不锈钢管≥38*25*1.5mm做加强筋，每个斗盆配不锈钢落水器各一套，柜门采用≥1.5mm不锈钢板，装可调子弹脚，距离上沿50mm设最高水位溢水口。
4、水龙头：整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准，不锈钢手柄厚度≥3.5mm，配≥800mm的SUS不锈钢304防爆管。 

	▲单星水池柜
	7
	台
	1.产品名称：单星水池柜
2.参考尺寸：600mm*650mm*950mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用SUS304优质不锈钢板制作，台面及星盆斗厚≥1.5mm，圆弧模压成型，立柱采用≥φ50mm*1.5mm不锈钢管，用不锈钢管≥38mm*25mm*1.5mm做加强筋，每个斗盆配不锈钢落水器各一套，柜门采用≥1.5mm不锈钢板，装可调子弹脚，距离上沿50mm设最高水位溢水口。
4、水龙头：整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准，不锈钢手柄厚度≥3.5mm，配≥800mm的SUS不锈钢304防爆管。 
*产品具有承载≥200kg，其变形量≤1.1mm 的国家级质量监督检验部门出具的检验报告；

	▲推车式消毒柜
	5
	台
	1.产品名称：推车式消毒柜
2.参考尺寸：1300mm*740mm*2000mm
3.技术参数：选用≥1.5mm厚 （符合的标准）304不锈钢板制作，热风循环；内配SUS304不锈钢挂篮；内胆部配带轮推车，可移动
4.功率：220V/5KW
5.控温范围：50℃－150℃；
6.容积:≥800L。

	▲挂墙洗手池
	5
	台
	1.产品名称：挂墙洗手池
2.参考尺寸：600mm*400mm*400mm（结合实际定制）
3.技术参数：双池，整体采用SUS304优质不锈钢板制作，台面及星盆斗厚≥1.5mm，
4、带2个智能感应水龙头，尺寸≥128mm*175mm（露出部分），红外自动感应，免接触出水，感应距离7mm-150mm，免接触出水，超20S自动保护，静态功率≤0.5W(D.C)≤3W，插电/电池两用。
5、龙头整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准，内置蜂窝式气泡出水口，配≥500mm的SUS不锈钢304防爆管。

	▲即开式电开水器
	1
	台
	1.产品名称：即开式电开水器
2.参考尺寸：415mm*225mm*835mm
3.工作水压：0.15MPa-0.3MPa 
4.执行标准：GB4706.36.1997 GB4706.1-1992
5.可出冰水、温水、开水；3秒出开水   
6、功率大小：220v，6kw，50HZ
7、防尘防水等级：IP44
8、产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求
9、滤芯、配件易于更换及清洗。

	▲不锈钢杯架
	1
	件
	1.产品名称：不锈钢杯架
2.参考尺寸：1200mm*140mm*150mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用SUS304优质不锈钢板制作，厚≥1.5mm，可放置≥40个杯子

	▲排烟系统
	1
	套
	（一）油烟净化一体机（核心产品）
1.数量：14套
2.参考尺寸：≥1500mm*1250mm*900mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用304不锈钢，厚度≥1.5mm不锈钢板制作；内部循环系统全部采用水运行，防火设计，设备自身内嵌式高速离心风机进行抽排，实现前端净化达到排风管道不积油，达到直排及低空排放，净化效果达到国家“饮食业油烟排放标准”；触摸液晶屏显示功能，实时显示设备运行状态，中文显示，内部自带风机过载保护系统和LED照明灯；
4.功率：≥1.8kw，双进风风机，风机电机具有3C认证证书；
5、出风口有防回风设置，叶片、内机易拆洗。
*提供产品具有清洗周期倒计时提示、显示剩余清洗维护时间、清洗提示、一键清洗、应急抽风、缺水停机保护且壳体部件、投光灯部件、电闸部件、浮球阀、连接线束等铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量不得超过0.1%，依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》的检测报告。
（二）油烟净化一体机
1.数量：13套
2.参考尺寸：≥2000mm*1250mm*900mm（结合实际定制）
3.技术参数：采用304不锈钢，厚度≥1.5mm不锈钢板制作 
4.功率：≥1.8kw，双进风风机，
5、出风口有防回风设置，叶片、内机易拆洗。
*提供产品具有清洗周期倒计时提示、显示剩余清洗维护时间、清洗提示、一键清洗、应急抽风、缺水停机保护且壳体部件、投光灯部件、电闸部件、浮球阀、连接线束等铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量不得超过0.1%，依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》的检测报告。
（三）柜式排烟风机
1.数量：2台
2.参考尺寸：15KW，电机铜芯材质，符合GB/T12706.2-2002国家标准。
3.技术参数：风量不低于36000m3/h；功率380V/15KW
4.采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳；风机效率≥65%，噪音≤75db。
*产品风机重要部件轴承具有依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，进行乙酸盐雾试验后，对其表面进行外观评价，评定结果不低于10级。提供检测报告。
（四）不锈钢排烟烟管
1.规模：812㎡
2.参考尺寸：单个油烟机链接管道尺寸≥500mm*600mm（据实结算），油烟汇合总管道尺寸≥1000mm*700mm；
3.技术参数：采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板厚≥1.2mm±0.05mm；
4.不锈钢变径，尺寸：400mm*400mm，采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板厚≥1.2mm±0.05mm；
5.产品名称：不锈钢弯头，尺寸：400mm*400mm/400mm*600mm/800mm*600mm，采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板厚不低于1.2mm；
6.风管两端采用40mm*40mmSUS不锈钢304整体法兰连接，法兰处使用法兰螺栓、石棉橡胶垫片连接，连接处采用密封胶进行密封，达到紧密不漏，以保证风管气密性，整体外观平整光滑。
*产品具有依据GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》检测报告，采用SUS304不锈钢板制作，板厚不低于1.0mm，弯曲角度180°，弯曲处外面和侧面不应有目视可见的裂纹，下屈服强度≥195MPa，抗拉强度315~430MPa，断后伸长率≥26%的检测报告。
（五）风机减震支架
1.数量：2套
2.参考尺寸：含150KG减震器4个3.技术参数：100#Q235槽钢制作，厚度≥1.5mm
*产品具有承载≥400Kg,变形量＜0.8mm的国家级质量监督检验部门出具的检验报告。
（六）风机降压保护器
1.数量：2台
2.参考尺寸：400mm*300mm*700mm，
3.技术参数：采用采用SUS304不锈钢制作，板厚≥1.2mm±0.05mm制作，星三角综合保护器，保护线路缺相过载，断相保护，有效提供产品正常状态的电流电压指示。

	▲强排系统
	1
	套
	（一）柜式防爆强排风机
1.数量：2台
2.参考尺寸：7.5KW，电机铜芯材质，符合GB/T12706.2-2002国家标准。 
3.技术参数：风量不低于21000m3/h；功率380V/7.5KW
4.采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳；风机效率≥65%，噪音≤75db，具有防爆功能。 
（二）柜式防爆强排风机
1.数量：1台
2.参考尺寸：4KW，电机铜芯材质，符合GB/T12706.2-2002国家标准。 
3.技术参数：风量不低于15000m3/h；功率380V/4KW
4.采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳；风机效率≥65%，噪音≤75db，具有防爆功能。 
（三）柜式防爆强排风机
1.数量：1台
2.参考尺寸：5.5KW，电机铜芯材质，符合GB/T12706.2-2002国家标准。 
3.技术参数：风量不低于16000m3/h；功率380V/5.5KW
4.采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳；风机效率≥65%，噪音≤75db，具有防爆功能。
（四）风机减震支架
1.数量：4套
2.参考尺寸：含150KG减震器4个
3.技术参数：100#槽钢制作，厚度≥1.5mm
（五）风机过载保护器
1.数量：4套
2.参考尺寸：400mm*300mm*150mm
3.技术参数：采用SUS304不锈钢制作，板厚≥1.2mm±0.05mm制作，内配电路系统和启动开关。
（六）镀锌板风管
1.规模：1040平方米
2.参考尺寸：600mm*400mm（据实结算）
3.技术参数：采用镀锌板制作，板厚≥1.2mm±0.05mm。
4.风管两端采用40mm*40mm镀锌角铁法兰连接，法兰处使用法兰螺栓、石棉橡胶垫片连接，连接处采用密封胶进行密封，达到紧密不漏，以保证风管气密性，整体外观平整光滑。
5、法兰连接符合GB/T 9112~9124-2010《钢制管法兰》系列标准及HG 20592~20635-2209《刚制法兰、垫片、紧固件》相关要求。
6、详细安装定位及风量大小见《地质大学天然气室内施工图》。
（七）镀锌板出风口
1.数量：49个
2.参考尺寸：300mm*300mm*50mm
3.技术参数：采用镀锌板制作，板厚≥1.2mm±0.05mm。

	▲送风系统
	1
	套
	（一）不锈钢新风管
1.规模：583㎡
2.参考尺寸：400mm*500mm（据实结算）
3.技术参数：采用SUS201不锈钢磨砂板制作，板厚≥1.2mm±0.05mm。
4.风管两端采用40mm*40mmSUS不锈钢201整体法兰连接，法兰处使用法兰螺栓、石棉橡胶垫片连接，连接处采用密封胶进行密封，达到紧密不漏，以保证风管气密性，整体外观平整光滑。
5、法兰连接符合GB/T 9112~9124-2010《钢制管法兰》系列标准及HG 20592~20635-2209《刚制法兰、垫片、紧固件》相关要求。
6、详细安装位置及要求见《地质大学北区食堂暖通》。
（二）不锈钢新风球
1.数量：80个
2.参考尺寸：φ210mm
3.技术参数：采用SUS201不锈钢磨砂板制作，板厚≥1.2mm±0.05mm。
4、详细安装位置及要求见《地质大学北区食堂暖通》
（三）柜式强排风机
1.数量：3台
2.参考尺寸：7.5KW，电机铜芯材质，符合GB/T12706.2-2002国家标准。 
3.技术参数：风量不低于21000m3/h；功率380V/7.5KW
4.采用YE3系列符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳；风机效率≥65%，噪音≤75db。
（四）风机减震支架
1.数量：3套
2.参考尺寸：含150KG减震器4个
3.技术参数：100#Q235槽钢制作，厚度≥1.5mm
（五）风机过载保护器
1.数量：3台
2.参考尺寸：400mm*300mm*150mm
3.技术参数：采用SUS201不锈钢磨砂板制作，板厚≥1.2mm±0.05mm制作，内配电路系统和启动开关。
（六）不锈钢百叶窗
1.数量：3个
2.参考尺寸：500mm*600mm*50mm，电线铜芯材质执行标准：GB/T12706.2-2002，
3.技术参数：采用SUS201不锈钢磨砂板制作，板厚≥1.2mm。

	▲洗手台（带双池）
	1
	台
	1.产品名称：洗手台（带双池）
2.参考尺寸：1200mm*600mm*1500mm
技术参数：台面采用石英石，台面石材厚度≥8mm，配自动感应水龙头，上方带镜，下方为SUS304不锈钢柜体。不锈钢背板采用优质SUS304不锈钢，厚度≥1mm；不锈钢侧板及门板采用优质SUS304不锈钢，厚度≥1.5mm。
3、带2个智能感应水龙头，尺寸≥128mm*240mm（露出部分），红外自动感应，免接触出水，感应距离70mm-150mm，免接触出水，超3S自动保护，静态功率≤0.5W(D.C)≤3W，插电/电池两用。
4、龙头整体采用SUS304优质不锈钢材质，管径24mm，龙头实心热锻成型，表面采用不锈钢电解抛光工艺处理，阀芯采用品牌塑料35#陶瓷阀芯，符合国家标准GB181145-2014执行标准，内置蜂窝式气泡出水口，配≥800mm的SUS不锈钢304防爆管。


注：“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“*”代表重要指标，“▲”表示一般指标项，对这些重要指标和一般指标要求的任何一项偏离，都将导致综合评分时被扣减相应分数不做评分项
三、服务要求
1、质保期：质保期为验收合格交付使用后5年。
2、供应商须有能力提供完善的售后服务。24小时热线电话支持、现场服务、技术咨询服务等。根据用户实际需求和使用过程中提出的问题进行相应需求的调整、修正与调试，成交供应商应4小时内调试予以解决问题，调试解决不了的问题，应由成交供应商12小时内派工程师上门维修调试，24小时以内完成采购人提出的维修要求。若在规定时间内不能完成维修的，必要时采取临时措施，以保证采购人正常工作。
3、供应商必须按采购文件及其磋商响应文件提供货物及服务，如有不符，造成的损失由供应商承担。
4、项目费用包含所有设备安装产生的线材和配件费用，所有设备的技术调试费用以及与本项目相关的其它所有费用。
5、合同履行期限：签订合同后45天内，交付到采购单位指定地点并安装完毕。
★6、付款方式：合同签订后，支付合同金额的30%预付款，待验收合格收到发票后支付合同款的65％。合同款5%作为质保金，待质保期结束后支付。
四、其他
1、针对第三章第二条“技术指标”中无标记参数，供应商需提供技术参数证明材料或承诺。
2、供应商应对合同履行过程中可能出现的问题提供应急预案。
